# 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
  （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效，具备实施条件，且成交供应商提供等额的预付款保函或其他担保措施后，采购人支付同款的40%作为预付款；合同期满且验收合格后支付剩余合同款。 注：供应商应向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定，服务期满后付清合同款。 |
| 2 | 服务地点 | 肥东县古城镇 |
| 3 | 服务期限 | 120日历天 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：古城镇杨塘社区污水处理设施及配套管网工程地下管线竣工测量项目 所属行业：其他未列明行业 |

## 二、项目概况

## 该项目位于肥东县古城镇。杨塘社区新建污水管网总长度6934m、污水入户管总长约14800m、维修污水管网总长约2620m；新建雨水管网总长约3791m、维修雨水管网总长约2420m；新建3座一体化污水处理设施；本项目主要是对上述内容进行测量。

## 三、服务需求

（一）服务内容

- 管线物探测绘和数据入库：探明管线名称、位置、管径、埋深、建设年代、长度、管材、流向、连接方式、检查井(井盖信息、坐标、井盖高程、管底高程）等信息。将管线测绘成图且在管线图上准确标识查明的病害管段和雨污混接。建立管线.MDB格式数据库并在肥东县地下管网排水检测信息系统和系统入库。

- CCTV检测：管径300mm及以上管道利用CCTV管道机器人检查管渠内部沉积、结垢、障碍物、树根、积水、封堵、浮渣、破裂、变形、腐蚀、错口、起伏、脱节、接口材料脱落、支管暗接、异物穿入、渗漏、残墙、坝根等情况和检查井沉积情况包括检查井（含井室侧壁及顶板）等安全隐患排查，并提供相关检测报告。

- QV检测：管径300mm以下管道利用QV潜望镜检查管渠内部沉积、结垢、障碍物、树根、积水、封堵、浮渣、破裂、变形、腐蚀、错口、起伏、脱节、接口材料脱落、支管暗接、异物穿入、渗漏、残墙、坝根等情况和检查井沉积情况包括检查井（含井室侧壁及顶板）等安全隐患排查，并提供相关检测报告。

- 清淤：清淤范围包括排水管及检查井；清淤内容包括临时封堵、潜水、渡水降排水、通风、清淤、淤泥外运、安全围护等；管道内可能存在混凝土、建筑垃圾、堵头等，需全部清除，供应商应综合考虑，结算时不予调整；

- 雨污水混接调查：范围包括检查井、收水井雨污水管道混接；内容包括雨水管道接入污水管道、污水管道接入雨水管道、合流管道接入雨水管道、合流管道接入污水管道。（其中雨污水混接需要调查到雨污水的外接预留检查井位置，无预留检查井的调查到红线范围外1米）。

（二）安全要求

- 成交供应商必须实行井下安全作业制度。作业班（组）在下井前应做好管道的通风、气体检测、照明以及现场围挡等工作，并制订防护措施。

- 下井人员应经过安全技术培训，学会人工急救和防护用具、照明及通讯设备的使用方法。操作人员下井作业时，井上应有两人监护。若进入管道，还应在管道内增加监护人员作中间联络。监护人员不得擅离职守。井上、井下人员之间的联系宜采用有线或无线通讯设备，以代替喊话或手势。

- 井下作业前必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖进行自然通气及人工通风（人工通风时，一般可按管道内平均风速0.8m/s计算通风机的风量)，并用竹（木）棒搅动泥水，以散发其中有害气体。下井作业前必须对井下的有毒有害气体进行检测，检测合格后方可下井作业。在井下作业期间必须采用不间断人工通风，并随时检测，使管道中易爆有毒气体浓度降至下限以下。

- 检查井井盖开启后，必须立即加盖安全网盖或设置护栏。在繁华地区作业时，应指派专人维护现场秩序。

- （三）人员及设备要求

- 供应商须为本项目配备项目负责人、项目检测负责人、安全负责人及其它项目组成员；

- 供应商须为本项目配备重型载货专项作业车或清洗吸污车、测量仪器设备、检测仪器设备、安全设备等专业作业设备。

- 注：除评分标准中要求提供的人员证明材料及设备证明材料外，响应文件中无须另外提供人员及设备的其他证明材料。

## 四、报价要求

本项目采用总价报价，供应商报价不得高于最高限价，否则按无效响应处理。报价包含完成本项目所有内容的费用（包括但不限于：人工成本、材料费、交通费等一切费用），采购人后期不再追加任何费用，供应商报价时应综合考虑报价风险。

## 五、验收要求

采购人验收时，由某采购人组成验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

政府向社会公众提供的公共服务项目，采购文件应写明验收时邀请服务对象参与并出具意见、验收结果应该向社会公告。