## 1、综合布线系统
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量
1 | 单口86型面板 | 单口与86型 带有防尘盖，防止灰尘侵入接口 | 个 | 86
2 | 双口86型面板 | 双口与86型 带有防尘盖，防止灰尘侵入接口 | 个 | 413
3 | 底盒 | 86型面板配套底盒 | 个 | 499
4 | 三口弹起式铜合金地面插座 | 产品采用铜合金精密铸造，含弹起型内含弹簧装置 | 只 | 249
5 | 六类非屏蔽模块 | IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 防尘盖：透明PC材料 打线方式：兼容T568A/B两种端接方式 | 个 | 1410
6 | 六类非屏蔽网线 | 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.9%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：23AWG 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | 米 | 81000
7 | 3米六类网络跳线 | 导体结构: 多股绞合 跳线长度：3M 导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%), 屏蔽方式:非屏蔽 RJ45接口: 8P8C RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金 | 根 | 1610
8 | 单模光缆 | 中心束管式轻铠装8芯室外单模光缆 GYXTW | 米 | 4500
9 | 光纤终端盒 | 8位光纤终端盒 LC双工接口 | 个 | 15
10 | 72位ODF架 | 72位ODF架（ST.SC.FC.LC双工） | 个 | 1
11 | 光纤适配器 | LC双工单模适配器 | 只 | 120
12 | 电梯五方通信光缆 | RVVP6*1.0 | 米 | 500
13 | 3米光纤跳线 | 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 长度：3米 | 根 | 200
14 | 六类24口配线架 | 标准19英寸机架式安装 端口数量：24位 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 屏蔽方式：非屏蔽 卡线后座及线缆保护盖：PC 材料 打线方式：兼容T568A/B两种端接方式 | 个 | 60
15 | 主干电源线 | RVV3*6 | 米 | 200
16 | 主干电源线 | RVV3*4 | 米 | 750
17 | 支干电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1000
18 | 配线 | RVS2*1.5 | 米 | 1000
19 | 配线 | RVV3*2.5 | 米 | 100
20 | 配线 | RVV4*1.0 | 米 | 100
合计

## 2、综合安防系统
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量
1 | 400万半球摄像机 | 400W像素摄像机最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：7.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 防护：IP67，IK10 符合GB/T 28181规范 | 台 | 194
2 | 400万枪型摄像机 | 400W像素摄像机最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 符合GB/T 28181规范 | 台 | 8
3 | 400万电梯半球摄像机 | 400W像素摄像机最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 符合IK08防暴设计符合GB/T 28181规范 | 台 | 4
4 | 无线网桥 | 2.4GHz 100米电梯网桥 | 对 | 4
5 | 枪机支架 | 壁装支架 | 台 | 8
6 | 球机支架 | 球机支架 | 台 | 4
7 | 综合安防管理平台 | 1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置； 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 符合GB/T 28181规范 | 套 | 1
8 | 视频监控服务器 | CPU：不少于2颗处理器，单处理器物理核心数不低于8核，主频不低于3.0 GHz，末级缓存容量不低于16 MB，线程数不低于16线程，热设计功耗不低于90 W，支持内存的最高速率不低于3200 MHz，通道数不低于2，位宽不低于64； 内存：不少于64G DDR4，不低于8根内存插槽； 硬盘：不低于2块1.2T 10K SAS 硬盘（Raid1）； 1块4T企业级硬盘作为系统盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 网口：标配板载不低于4个千兆电口； 1+1冗余电源 | 台 | 1
9 | 48盘位存储设备 | 机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 处理器：1颗64位多核处理器 系统内存：8GB（可扩展至64GB） 系统盘：1×240GB SSD 存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，满配8TB硬盘 网络接口：不少于4个2.5G数据网口，1个千兆管理口 整机电源：1200W，1+1冗余电源 | 台 | 3
10 | 55寸监视器 | 55英寸#3.5mm拼缝#液晶拼接屏 直下式LED背光源，亮度均匀。450nit 亮度设计；工业级设计，高可靠、高稳定性，支持 7*24，平均无故障运行时间超 30,000 小时；刷新率60hz；物理分辨率高达1920 × 1080 | 台 | 9
11 | 解码器 | 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：160 视频解码能力：H.264/H.265：支持5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 | 台 | 1
12 | 人脸指纹门禁一体机 | 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 硬件接口不少于：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（预留）； 安装方式不限于：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 电源输入： DC12V/2A； | 台 | 38
13 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% *2 工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2 | 台 | 40
14 | 开门按钮 | 开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； | 台 | 40
15 | 多功能录入仪 | 1、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 2、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 3、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 4、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； | 台 | 1
16 | 专线租赁 | 100M专线用于接入肥东县社会资源平台 | 年 | 3
合计

## 3、计算机网络系统
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量
一、网络安全部分
1 | 日志审计系统 | 1.日志审计与分析系统系统自带不少于50个日志源的License授权，含三年软件升级维保。 2.管理范围：能对网络设备、安全设备、主机操作系统、数据库以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的采集和存储。 | 套 | 1
2 | 防火墙 | 1U,内存4G，系统盘板载EMMC卡8G，16个千兆电口，4个千兆光插槽和4个万兆光插槽,冗余电源,1个扩展槽位,防火墙吞吐8G，并发连接220万，每秒新建连接3.5万，应用层吞吐量5.5G。，提供3年防病毒及入侵检测特征库 | 台 | 1
二、网络部分
4 | 核心交换机 | 1.主控槽位不低于2个，业务槽位不低于6个， 2.交换容量不低于332.76Tbps，包转发率不低于57600Mpps； 3.支持主控板、风扇、电源冗余，主控板主备切换无丢包； 4.支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，支持有线无线用户的统一认证管理； 配置要求： 1.配置双主控，冗余电源； 2.每台配置千兆电接口不低于48个、千兆光接口不低于24个、SFP+万兆接口不低于48个、5M万兆堆叠线缆一根 | 台 | 2
5 | 24口汇聚交换机（校园网） | 1. 性能：交换容量不低于5.88Tbps；转发性能不低于222Mpps 2. 接口类型：不低于24千兆电口(其中8千兆SFP)+4万兆SFP光口+1业务扩展槽； 3. 支持静态路由，RIPv1/v2、RIPng，OSPFv1/v2，OSPFv3，BGP4，BGP4+ for IPv6,等价路由，策略路由； 4. 支持集中式MAC地址认证、802.1x认证、Portal认证、支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定； | 台 | 16
6 | 24口接入交换机 | 1.性能：整机交换容量 不低于4.32Tbps；转发性能 不低于144Mpps 2.端口：不低于24个千兆电，不低于4个千兆SFP 3.MAC地址表不低于16K，IPv4路由表容量不低于512，ARP不低于1K 4.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng、OSPFV2/V3，支持VLAN虚接口； | 台 | 32
7 | 万兆单模模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口； | 台 | 36
8 | 千兆单模模块 | 千兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP接口； | 台 | 96
9 | 24口汇聚交换机（设备网） | 1. 性能：交换容量不低于5.88Tbps；转发性能不低于222Mpps 2. 接口类型：不低于24千兆电口(其中8千兆SFP)+4万兆SFP光口+1业务扩展槽； 3. 支持静态路由，RIPv1/v2、RIPng，OSPFv1/v2，OSPFv3，BGP4，BGP4+ for IPv6,等价路由，策略路由； 4. 支持集中式MAC地址认证、802.1x认证、Portal认证、支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定； | 台 | 8
10 | 24口POE接入交换机 | 1.性能：整机交换容量 不低于4.32Tbps；转发性能 不低于144Mpps 2.端口：不低于24个千兆电，不低于4个千兆SFP 3.支持PoE+，PoE供电不低于375W 4.MAC地址表不低于16K，IPv4路由表容量不低于512，ARP不低于1K | 台 | 11
12 | 千兆单模模块 | 千兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP接口； | 台 | 38
合计

## 4、校园广播系统
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量
一、校园广播部分
1 | 广播服务器 | 1、网络广播主机带4个COM接口；3路MIC输入口； 8路USB接口，其中4个USB接口为USB3.0；双网卡设计，2个RJ45接口；1路VGA接口和1路DVI-D视频接口，可以外接LCD监视器；1路PS/2接口，通过标配转接线可以外接PS/2的鼠标和键盘。 2、6×4音频矩阵功能：6路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音。 3、线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，具有9个音量调节旋钮，9组（18个）高低音调节旋钮。 | 台 | 1
2 | 音视频融合广播软件 | 1、一键式安装，向导式配置，自动添加终端，减少安装和施工的复杂度。 2、自动识别终端：软件自动识别已连接服务器的终端IP地址。 3、编制多套任务，进行定时播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。 4、将终端进行分组，实现分区广播。 | 套 | 1
3 | 合并式播放器 | 1、音频输出：立体声（R/L），5.1声道，同轴，光纤。 2、视频输出：S端子，高清（HDMI），分量（Y Cb/Pb Cr/ Pr），VGA。 | 台 | 1
4 | 前置放大器 | 1、13路输入通道：TRS6.35×5路， 紧急话筒输入：TRS6.35×2路，消防信号输入：TRS6.35×1路，立体声双声道标准线路输入：RCA×5组，消防控制接口：工业接线端子×2组；输出通道：TRS6.35×3路、RCA×1路,11个音量调节旋钮分别控制5路线路输入，5路话筒输入,总音量;20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音。 2、 带5路拨码开关，分别控制5路常规话筒输入的4 8 V幻象供电。带9个L E D信号输入指示灯；分别指示5路线路输入，2路紧急话筒输入,1路消防信号输入,钟声功能通断。5段L E D电平指示灯，指示输出信号幅值。 | 台 | 1
5 | 广播话筒 | 1、频率响应：40～16000Hz ； 2、MIC灵敏度：-45dB±2Db； 3、前奏音灵敏度：-50dB±2dB； 4、供电电压：DC12V（外置电源）或DC9V（层叠电池）； 5、音频线长度：10m | 台 | 1
6 | 电源时序器 | 1、可控电源路数：8路； 2、8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒； | 台 | 1
7 | 壁挂音箱 | 1、100V输入电压 额定功率 ：15W 2、定阻接入额定功率：15W；额定阻抗 8Ω。 3、灵敏度 88dB±3dB。 4、频响范围 130Hz-17KHz（±10%）。 | 只 | 60
8 | IP网络功放 | 1、具有总音量调整旋钮。 2、 具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮。 3、 具有1路话筒输入，话筒音量单独可调，具有默音可调功能。 | 台 | 15
9 | 地震预警广播适配器 | 1、具有GPS和北斗定位功能。 2、支持有线和无线双通信方式。 3、具备设置震级烈度触发阈值，在震级和烈度到达触发阈值后才能播出，避免无震感或轻微震感情况下播出。 4、支持白天和夜间两种工作模式，预设两种震级和烈度的触发阈值，自动切换。 | 台 | 1
二、舞蹈室扩声系统
1 | 壁挂音箱 | 1、额定功率：200W 2、额定阻抗：8Ω 3、频率响应：55Hz-20KHz（-10dB） 4、扬声器单元：LF:1×10〞 HF:1×1.35〞 5、标称覆盖角度：H90°×V60° 6、灵敏度(1W/1M)：96dB 7、输出声压级：119dB(连续)/125dB(峰值) | 台 | 4
2 | 壁挂支架 | 专业音箱支架 | 台 | 4
3 | 专业立体声功放 | 1、信噪比（A计权）不低于100dB，输入灵敏度（±10%）：0dBu（775mV),串音衰减（1kHz)不低于70dB,增益差≤1dB，阻尼系数：不低于250（8Ω，20～200Hz)。 2、额定功率：2×300W/8Ω，2X450W/4Ω，桥接：1X900W/8Ω。 | 台 | 2
4 | 专业调音台 | 1、13路输入（8路MIC/LINE，2路插入，1组RCA立体声+1路USB）。 2、支持48V幻象供电， 3、10路输出（2路主输出+2路编组+2路辅助输出+1路监听输出+1路耳机输出+1组立体声录音输出） | 台 | 1
5 | 数字反馈抑制器 | 1 .配置双12段参量均衡， 高低通分频，进而对不同的环境声学缺陷进行修正。 2 .线路输入输出，默认是0dB输入，0dB输出。 3 .配备12个场景保存调用功能，可保存和调用12个场景的12段均衡和啸叫抵制滤波器的参数，下次开机，会自动调用。 | 台 | 1
6 | 数字音频处理器 | 1、通道数量：3进6出/4进8出自由路由分配 2、输入阻抗：20KΩ 3、输出阻抗：100Ω 4、总谐波失真（1KHz/+4dBu）：≤0.005% 5、信噪比：不低于105dB 6、串扰：≤-100dB | 台 | 1
7 | 无线麦克风（一拖二） | 1、LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 2、 天线接口采用50Ω/TNC，支持天线环路输出。 3、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。 4、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 | 套 | 1
8 | 电源时序器 | 1、可控电源路数：8路； 2、通道额定输出电流：10A； 3、整机额定总输出电流：25A | 台 | 1
9 | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 1.8M卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 12
10 | 话筒插头-话筒插头 | 1.8M6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 个 | 12
11 | 3.5转双莲花 | 1.8M3.5转双莲花 | 条 | 1
12 | 机柜 | 42U，600*600*2000（mm） | 台 | 1
合计

## 5、机房工程系统
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量
一、机房装修
1 | 地面找平处理 | 地面找平处理 | ㎡ | 47
2 | 地面防尘处理 | 1.名称:防尘漆 2.规格,二遍，灰色防尘环保。 | ㎡ | 47
3 | 橡塑保温板 | 铝箔面橡塑保温板B1 级，20mm 厚 | ㎡ | 47
4 | 无边全钢抗静电地板 | 1.名称：防静电地板 2.规格：600×600×35mm，地板支架 250mm 高。 | ㎡ | 47
5 | 镀锌角钢支架 | 1.名称:角钢支架 2.规格:∠40×40×4mm。 | m | 20
6 | 踢脚线 | 10*100U字型拉丝不锈钢 | m | 30
7 | 顶面防尘处理 | 1.名称:防尘漆 2.规格,二遍，灰色防尘环保。 | ㎡ | 47
8 | 金属天花微孔吸音铝板 | 1.名称：顶面微孔铝板 2.规格：600×600×0.8mm。 | ㎡ | 47
9 | 顶面保温 | 橡塑保温板B1 级，20mm 厚 | ㎡ | 47
10 | 顶面吊筋 | 1.名称:吊筋 2.规格:Φ8mm。 | ㎡ | 47
11 | 顶面轻钢龙骨及其附件 | 1.名称：U50 型轻钢龙骨 2.规格：U50 主龙，间距≤1200mm。 | ㎡ | 47
12 | 烤漆边龙骨 | 1.名称：烤漆边龙骨 2.规格：25×25×3000mm，L 型。 | m | 20
13 | 墙面防尘处理 | 1.名称:防尘漆 2.规格,二遍，灰色防尘环保。 | ㎡ | 84
14 | 墙、柱面轻钢龙骨 | 采用C75 轻钢龙骨，墙面基层， | ㎡ | 84
15 | 橡塑保温板 | 防火岩棉 B1 级，50mm 厚 | ㎡ | 84
16 | 墙、柱面彩钢板 | 单面板厚度0.6mm的热熔镀锌钢板，内衬 不低于12mm 厚石膏板；单块标准板：大于等于1.2 米*2.8米 | ㎡ | 84
17 | 钢制防火门 | 1.名称:双开甲级钢制防火门 2.规格:1500*2200mm。 | 套 | 2
18 | 机房台阶 | 1.∠40 角钢+静电地板 | 套 | 1
19 | 机柜承重底座 | L50角铁焊接 | 个 | 5
20 | 超声波驱鼠器 | 1.机型： 覆盖范围不低于 500㎡ 2.使用电压：220V/50Hz 3.功率：6W 4.输出频率：20kHZ-55kHz | 台 | 1
二、供配电系统
1 | 市电配电柜 | 规 格：600*1200*800mm； 1、市电总开主控：250A/4P×1； 2、市电输出空开：125A/3P×1(动力柜输入）、63A/3P×2（空调）、16A/1P×1（市电照明）、16A/1P×1（市电插座）、16A/1P×1（安全出口、应急照明）、16A/1P×1（消防主机）、32A/3P×1（备用）、20A/1P×4（备用）。 3、63A以上采用塑壳断路器，63A以下采用微断； | 台 | 1
2 | 阻燃铜芯电缆（机房主线缆） | ZR-YJV4*35mm2+1*16mm2采用3芯阻燃式的耐火电缆 | m | 10
3 | 电源线（照明） | ZRBV-2.5mm2 | m | 500
4 | 电源线（机柜） | ZRVVR-3*4mm2 | m | 100
5 | 阻燃铜芯电缆(精密空调) | ZR-YJVR-5*6mm2采用3芯阻燃式的耐火电缆 | m | 20
6 | 阻燃铜芯电缆 | ZR-YJV4*16mm2+1*10mm2采用3芯阻燃式的耐火电缆 | m | 15
7 | 电线管 | 国标，KBGΦ20 | m | 80
8 | 电线管 | 国标，KBGΦ25 | m | 50
9 | 金属镀锌桥架 | 200*100mm冷轧钢板表面热镀锌，壁厚不低于1.2mm | m | 20
10 | 包塑软管 | Φ25 | m | 50
11 | 金属线盒 | GB86 | 只 | 50
12 | 墙壁插座 | 单相五孔10A | 套 | 7
13 | 空调插座 | 单相四孔25A | 套 | 1
14 | LED平板灯 | 1.尺寸：不低于600*600mm 2.功率：不低于36W | 套 | 6
15 | 翘板开关 | 三联 | 套 | 1
16 | 应急筒灯 | 3寸 | 套 | 2
17 | 安全出口灯 | 国产优质 | 套 | 2
18 | 柜式空调 | 5P | 台 | 1
三、防雷接地
1 | 第一级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:不低于 60kA | 套 | 1
2 | 第二级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:不低于 40kA | 套 | 1
3 | 第三级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:不低于 20kA | 套 | 1
4 | 空开 | 防雷保护空开 | 套 | 3
5 | 等电位连接 | 定做 | 项 | 1
6 | 断接箱 | 钢制防火 | 台 | 1
7 | 紫铜排 | 30*3mm | m | 30
8 | 镀锌角钢 | 40*40*4mm | m | 50
9 | 接地引线(暂定） | ZRBVR50mm2 | m | 50
四、火灾报警与气体灭火系统
1 | 火灾报警主机 | 采用壁挂式结构；设有不掉电备份；液晶汉字显示最大容量可扩展为242个地址编码点；控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接，具有火灾报警控制器功能。含DC24V/2A电源、2.2Ah备电、打印机。 | 台 | 1
2 | 智能光电感烟探测器 | 工作电压：总线24V；监视电流≤0.6mA；报警电流≤1.8mA | 只 | 4
3 | 智能光电感温探测器 | 工作电压：总线24V；监视电流≤0.6mA；报警电流≤1.8mA | 只 | 4
4 | 消防警铃 | 强声报警 | 只 | 1
5 | 声光报警器 | 电子编码，启动后发出强烈的声光警号，具有外控输入控制触点 | 只 | 1
6 | 放气指示灯 | 编码型、启动电压： DC24V ；动作电流≤ 100mA；编码型；启动电压： DC24V ；动作电流≤ 100mA | 只 | 1
7 | 紧急起停按钮 | 编码型、工作电压：DC19V，允许范围：DC14V~DC22V；监视电流：0mA；报警电流≤25mA | 只 | 1
8 | 单输入/单输出模块 | 电子编码，可接收设备常开或常闭开关量信号 | 只 | 4
9 | 外控电源 | 额定输出容量：DC24V、6A,使用环境：温度：0℃～＋40℃相对湿度≤95％，不结露电源：主电为AC220V，内装DC24V 24Ah密封铅电池作备电 | 台 | 1
10 | 排烟风机及管道 | 三相电，排烟量≧3500m3/h， | 套 | 1
11 | 七氟丙烷灭火柜 | 70L单瓶组柜体；工作压力 2.5 MPa（20℃） ；启动延时 0～30s；环境温度 0℃～50℃ ；灭火系统喷射时间 ≤10s | 套 | 2
12 | 七氟丙烷灭火药剂 | 高效且环保的灭火剂 | Kg | 140
13 | 机架式消防模块 | 标准19英寸机架式安装，非探火管式；采用感温玻璃球启动的方式。主要由灭火剂贮存容器、球阀、压力表、喷头及压力信号反馈装置等组成。灭火剂类型：七氟丙烷；灭火剂充装量:3kg，启动温度：68℃；安全装置动作压力：3.4MPa；系统贮存压力：1.2MPa；工作温度范围：0—+50℃，含托架1对。 | 台 | 2
五、微模块机柜系统
a机柜系统
1 | 模块化五联机 | 1、单柜框架尺寸：600*1200*2000mm(宽*深*高) 2、整体安装尺寸：3000*1280*2000mm(宽*深*高) 3、融合柜体模块：全封闭，前门中空钢化玻璃门，柜内设冷热通道气流循环，内置智能应急辅助散热装置； 4、绿色变频制冷模块：双模块设计，支持最大制冷量 30kW ; 支持IT设备分步进场 , 实现节能 5、不间断电源模块：最大支持 40kVA/36kW 6、智能配电模块：柜内基础设施市电、不间断电源分配； 7、智能管理模块：实现柜内动力、环境等基础设施设备本地化监控，支持网络设备、服务器、硬盘录像机等IT设备监控，支持短信、Email等报警功能等。 | 套 | 1
2 | A10A托盘 | 489mm宽*750mm深，SPCC=1.2mm，承重120公斤 | 块 | 9
3 | 1U塑料盲板 | 19吋安装，1U免工具安装盲板，ABS材质 | 块 | 166
4 | 1U毛刷盲板 | 19吋安装，1U带毛刷盲板，后部具有理线功能 | 块 | 10
b供配电系统
1 | 铅酸电池 | 铅酸电池，12V,20HR 1.75V/C 100Ah | 节 | 80
2 | 电池箱 | 可容纳40节100AH电池；空箱含35 mm²电池线 | 台 | 2
3 | 电池空开箱 | 适配DC125A空开的空开箱；含直流空开 | 台 | 2
c制冷系统
1 | 空调辅材 | 包含1套15kW机架式变频空调铜管、保温管、包扎带、电缆; | 米 | 40
d监控系统
1 | 8路网络硬盘录像机 | 支持25M/50M/100M网络接入带宽,支持最高1080P像素接入,支持HDMI/VGA输出,支持1/2/2SATA,支持4/8/8个100M交换网口,支持4/8/8路同步回放 | 台 | 1
2 | 200万红外防暴半球摄像机 | 200万红外防暴半球摄像机机柜顶部安装 | 个 | 4
3 | 4TB监控级硬盘 | 企业级监控录像专用，3.5英寸存储专用硬盘；接口类型 6 Gb/s；容量3T；转速 7200转；缓存 64M | 个 | 1
合计

## 6、弱电综合管网系统
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量
1 | 铁质86型面板底盒 | 国产优质 | 个 | 748
2 | 配管 | PVC20厚度不低于1.5mm | 米 | 47500
3 | 镀锌桥架 | 200*100厚度标准根据中国现行主要规范要求，最低槽体/侧板厚度为1.2mm，最低盖板厚度为1.0mm‌ | 米 | 1500
4 | 配线 | JDG20 | 米 | 9500
5 | 楼层弱电机柜 | 42U 600*600*2000mm | 个 | 15
6 | 地库壁挂弱电机柜 | 22U 600*600*1200MM | 个 | 1
合计

## 7、录播教室系统
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量
1 | 4K嵌入式录播工作站 | 录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，内置国产化八核处理器、8GB内存，2T硬盘,支持7*24小时工作。满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。 | 台 | 1
2 | 全高清录播系统 | 系统支持微信扫码登录和账号密码登录两种登录模式。录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。 | 套 | 1
3 | 4K高清摄像机 | 采用1/2.5英寸，不低于850万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4K(3840x2160)超高分辨率的优质图像采集，并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 | 台 | 4
4 | 导播控制台 | 不小于13.3吋触控屏幕，分辨率不低于1920x1080。 | 台 | 1
5 | 跟踪主机 | 1、主机采用标准19英寸机架式安装，前面板采用单键式极简设计，简约实用。 2、集教师跟踪、学生定位、板书定位、学生巡视等导播切换策略于一体。 | 台 | 1
6 | 智能跟踪系统 | 支持智能图像分析，结合具体的场景能够实现多个活动过程的跟踪识别，并对现场视频图像进行分析，实现常态化教学下的老师、学生多人跟踪识别。 | 套 | 1
7 | 图像探测器 | 1、传感器类型1/2.8英寸CMOS。 2、像素 200万，最大分辨率1920×1080。 | 台 | 6
8 | 音频处理器 | 8路平衡式话筒输入，4路平衡式线路输入，采用凤凰端子； | 台 | 1
9 | 吊装话筒 | 单体: 背极式驻极体 频率响应: 50Hz-16kHz 灵敏度: -45dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 灵敏度高，失真小，动态范围大 | 支 | 8
10 | 双通道数字功放 | 额定功率：立体声2×60W/8Ω 频率响应：20Hz-20KHz +1/-3dB | 台 | 1
11 | 线阵列音箱 | 额定/峰值功率：60W/120W 额定阻抗：8Ω 扬声器单元：LF：6.5"×1，HF：2"×1 | 对 | 2
12 | 网络中控 | 1、具备2路VGA信号输入，2路HDMI信号输入，1路VGA信号输出并具有掉线检测，1路HDMI信号输出； 2、具备4路左右声道音频信号输入，1路左右声道音频环出，1路MIC输入，1路Line In，1路4欧/16W左右声道功放输出，1路语音对讲输入，1路语音对讲输出； | 台 | 1
13 | 电源时序控制器 | 1、整机最大电流：30A，单路最大电流：13A 2、输出路数：8路受控，2路直通 | 台 | 1
14 | 观摩室电视机 | 屏幕尺寸:不小于50吋；刷屏率120Hz；运行内存2GB ；WIFI频段2.4G； 存储内存32GB ；CPU架构四核；电视+伸缩挂架+安装服务 | 台 | 2
15 | 显示器、键鼠 | 21寸，高清显示器，无线键鼠 （录播主机、教师讲台各一） | 套 | 2
16 | 导播操作台 | 整体采用金属框架拼装结构，为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构使用优质冷轧钢板，其中主承重结构采用不小于1.5mm厚度，一般受力配件采用1.2mm厚优质冷轧钢板，前后门采用1.0mm厚优质冷轧钢板 | 张 | 1
17 | 观摩椅 | 排椅尺寸：每座椅面内宽 不低于480mm，扶手宽不低于 80mm，地面到座面高不低于 430mm，地面到背高 不低于980mm，横侧面宽 不低于700mm，单独脚片距离不低于 250mm，两个脚片之间的对中的尺寸为不低于 570mm，一般排距为 不低于900—1000mm。 | 座 | 40
18 | 教室空调 | 国产优质（天井机）3P | 台 | 2
19 | 观摩室空调 | 国产优质(天井机） 3P | 台 | 1
20 | LED录播教室灯(LED健康光源） | 整灯设计尺寸不低于598*598*35MM灯具重量轻，易安装，嵌入式安装，通用性强 | 套 | 20
21 | 地面找平处理 | 1.名称:地面找平 2.规格,水泥砂浆找平。 | m² | 100
22 | 地面防尘处理 | 1.名称:防尘漆 2.规格,3遍，灰色防尘环保。 | m² | 100
23 | 地面橡塑保温板 | 1.名称:橡塑保温处理 2.规格,B1级，30mm厚。 | m² | 100
24 | 全钢无边抗静电地板 | 1.名称：陶瓷面防静电地板 2.说明：地板支架300mm高； 规格：600×600×35mm | m² | 100
25 | 不锈钢收口条 | 1.名称:不锈钢饰面板 2.规格:1.0mm厚。 | m | 180
26 | 镀锌角钢支架 | 1.名称:角钢支架 2.规格:∠40×40×4mm。 | m | 20
27 | 墙面腻子粉 | 墙面腻子粉粉刷（两边） | ㎡ | 188
28 | 顶（梁）面防尘处理 | 1.名称:防尘漆 2.规格:3遍，灰色防尘环保。 | m² | 100
29 | 顶（梁）面橡塑保温板 | 1.名称:橡塑保温处理 2.规格,B1级，20mm厚。 | m² | 100
30 | 顶面吊筋 | 1.名称:吊筋 2.规格:Φ8mm | m² | 100
31 | 顶面轻钢龙骨及其附件 | 1.名称：U50型轻钢龙骨 2.规格：U50主龙，间距≤1200mm。 | m² | 100
32 | 微孔铝板吊顶 | 1.名称：顶面微孔铝板 2.规格：600×600×0.8mm | m² | 100
33 | 烤漆边龙骨 | 1.名称：烤漆边龙骨 2.规格：25×25×3000mm，L型 | m² | 100
合计

## 8、信息发布系统
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量
一、大楼入口显示屏P2.5
1 | 全彩LED显示屏 | 1、名称：室内P2.5全彩显示屏 2、像素间距≤2.5mm 3、最大亮度不低于1000cd/㎡；刷新率≧3840Hz；对比度≧9000:1； 4、采用铜线封装 | 平方 | 23.53
2 | 视频控制器 | 1、支持 DVI、HDMI、USB信号输入，支持 4096 x 2160@60Hz 超高清信号采集，390万像素带载，6网口输出、2光口输出；最高8192像素、最宽10240像素； 2、标配:HDMI 2.0*1、HDMI 1.3*2、HDMI1.3*1、USB*1、DVI*1； 3、音频接口：3.5mm 音频输入接口*1、3.5mm 音频输出接口*1； | 套 | 1
3 | 配电柜 | 30KW显示屏电箱 1、输入电压为交流： 380V±15%，，工频 50Hz，三相五线。输入空开为D63A/3P微型断路器 2、输出电压为交流：220V,输出空开为D32A/1P数量9个（屏到电箱9组3*2.5线，每组线负载不超过15块电源） 3、9路空开延时2次分布逐级上电 4、电源+多功能卡（定时功能，远程电脑开关功能） 5、手动自动转换开关，有电源指示和显示屏运行指示 | 台 | 1
5 | 控制终端 | 具备2G独立显卡、HDMI高清接口、16核频次3.0GHz及以上处理器 8G内存 500G固态硬盘 23英寸显示器 | 台 | 1
7 | 真空吸盘 | 国标：LED小间距专业真空吸盘 | 个 | 1
8 | 大屏电源线 | WDZB-YJY-5*4采用3芯阻燃式的耐火电缆 | 米 | 200
9 | 条屏电源线 | WDZB-YJY-3*2.5采用3芯阻燃式的耐火电缆 | 米 | 60
二、大厅门头显示屏P4
1 | 全彩LED显示屏 | 1. 像素间距≤4mm ； 2、最大亮度不低于5000cd/㎡；刷新率≧3840Hz；对比度≧9000:1； 3、采用铜线封装 | 平方 | 4.1
2 | 视频控制器 | 1、具备一个HDMI1.3输出接口。 2、具备一路3.5mm音频输出，实现媒体音频同步播放，音频输出信号跟随同异步信号切换同步切换。 | 台 | 1
3 | 控制卡 | 1、单个接收卡最大可支持带载512×512像素； 2、单个接收卡最大可支持32组RGB并行数据组； | 套 | 1
4 | 开关电源 | 1、显示屏开关电源 工作温度 -40℃-+70℃ 2、低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A， 3、储存温度 -40℃-85℃ 4、工作湿度 20%RH-90%RH | 套 | 1
5 | 前维护密封防水箱体 | 配套，满足 LED 屏使用需求。 | 平方 | 4.1
6 | 辅助散热系统 | 轴流风机+格栅 | 套 | 1
7 | 包边 | 定制熟料4mm | 套 | 1
8 | 条屏电源线 | WDZB-YJY-3*2.5，国标采用3芯阻燃式的耐火电缆 | 米 | 60
9 | 配电柜 | 30KW显示屏电箱 1、输入电压为交流： 380V±15%，，工频 50Hz，三相五线。输入空开为D63A/3P微型断路器 2、输出电压为交流：220V,输出空开为D32A/1P数量9个（屏到电箱9组3*2.5线，每组线负载不超过15块电源） 3、9路空开延时2次分布逐级上电 4、电源+多功能卡（定时功能，远程电脑开关功能） 5、手动自动转换开关，有电源指示和显示屏运行指示 | 台 | 1
10 | 控制终端 | 具备2G独立显卡、HDMI高清接口、16核频次3.0GHz及以上处理器 8G内存 500G固态硬盘 23英寸显示器 | 台 | 1
合计

## 9、多媒体会议系统（多功能教室）
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量
一、会议发言系统
1 | 会议系统主机 | 1.主机供电：AC110V-220V/50Hz 2.消耗功率：≤300W 3.频率响应：20Hz-20kHz 4.信噪比：＞96dBA 5.总谐波失真：＜0.05% | 台 | 1
2 | 会议主席单元 | 1.工作电压：DC24V（主机供电） 2.线缆： 8芯线 3.麦克风灵敏度：-45dB(±3dB,1KHz) 4.频率响应：20Hz~20KHz 5.输入阻抗：2 kΩ | 台 | 1
3 | 会议代表单元 | 1.工作电压：DC24V（主机供电） 2.线缆： 8芯线 3.麦克风灵敏度：-45dB(±3dB,1KHz) 4.频率响应：20Hz~20KHz 5.输入阻抗：2 kΩ | 台 | 7
4 | 会议系统地插 | 会议地插 | 个 | 1
5 | 会议系统延长线 | 8芯延长线 长20米（会议话筒延长线） | 条 | 1
6 | 1拖2无线手持话筒 | 1、频率范围：UHF 640.00MHz～689.75MHz； 2、调制方式：FM调频； 3、信道间隔：250KHz； 4、可用带宽:每通道24.75MHz； 5、信道数目:红外线自动对频200信道； | 套 | 1
二、音频扩声系统
1 | 专业音箱 | 1、额定功率：300W； 2、最大输入功率：600W； 3、阻抗：8Ω； 4、频率响应：55Hz-18KHz； | 只 | 4
2 | 专业音箱支架 | 音箱支架 | 套 | 4
3 | 专业立体声功放 | 1、额定输出/每声道，8Ω 450W； 2、额定输出/每声道，4Ω 750W； 3、额定输出/桥接，8Ω 1350W； 4、总谐波失真（1KHz）:0.3%； 5、信噪比（A计权）：不低于98dB； 6、转换速率：15V/us； | 台 | 2
4 | 专业数字调音台 | 1、16路模拟输入（12路Mic，2组RCA）； 2、7寸电容触摸屏1024x600分辨率 3、9个100mm电动推子 4、中英文界面随时切换无需重启 5、内置USB录音、放音功能 6、USB播放器可以识别中文歌曲名 7、内置12个通道独立的反馈抑制器 8、集成音箱管理器 9、开放第三方控制协议 TCP/IP、RS-232控制指令 10、带2个DCA 11、支持PC、Android、IOS端控制，iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步； | 台 | 1
5 | 数字音频处理器 | 1、96KHz采样频率； 2、支持WiFi无线连接，并配有USB及RS232接口连接电脑； 3、输入和输出每路均设有6段独立参量均衡（调节增益范围可达±20dB）。 | 台 | 1
6 | 数字反馈抑制器 | 1、反馈加移频设计方案，移频4档可选； 2、每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 3、独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 4、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； | 台 | 1
7 | 电源时序器 | 1、定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单； 2、8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置； 3、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； | 台 | 1
8 | 设备间接插件 | 大四芯头：8个，双卡侬头线1.5M:6根，双卡侬头线5M：6根，双莲花转3.5音频线5M：1根，莲花转6.5转换头：2个，三项插头：1个 | 项 | 1
三、视频显示系统
1 | 全彩LED显示屏 | 1.名称：室内P1.86全彩显示屏 2.箱体尺寸：640mm*320mm，单元箱体比例尺寸：2:1。 3.像素间距≤1.86mm ，模组尺寸不高于320mm*160mm； 4.最大亮度不低于1000cd/㎡；刷新率≧3840Hz；对比度≧9000:1； | 平方 | 23.09
2 | 视频控制器 | 1、支持 DVI、HDMI、USB信号输入，支持 4096 x 2160@60Hz 超高清信号采集，650万像素带载，10网口输出、2光口输出； 2、标配:HDMI 2.0*1、HDMI 1.3*2、USB*1、DVI*1；选配:SDI-12G(+Loop) 或 DP1.2； 3、音频接口：3.5mm 音频输入接口*1、3.5mm 音频输出接口*1； | 套 | 1
3 | 配电柜 | 输入电压为交流： 380V±15%，，工频 50Hz，三相五线 输出电压：220V 额定功率：25KW 具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 工频 50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能，通过该系统可以实现对 LED 显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户使用。 | 台 | 1
4 | 控制终端 | 具备2G独立显卡、HDMI高清接口、16核频次3.0GHz及以上处理器 8G内存 500G固态硬盘 23英寸显示器 | 台 | 1
5 | 大屏电源线 | WDZB-YJY-5*4，国标 | 米 | 200
6 | 条屏电源线 | WDZB-YJY-3*2.5，国标 | 米 | 60
四、舞台灯光系统
1 | COB面光灯100W | 1、输入电压：AC90-240V 50HZ/60HZ； 2、功 率：120W； 3、光 源：1颗100瓦灯珠； | 台 | 6
2 | LED染色帕灯 | 1、电压：AC90-240V, 50-60HZ； 2、功率：180W； 3、光源：54颗*3W RGBW 4IN1/R,G,B ,W 全彩灯珠； | 台 | 6
3 | 8路信号放大器 | 1、DMX512信号输入 1路非隔离的直接输出 8路光隔离输出； 2、各输入输出接口之间的电气隔离电压：》1000V； | 台 | 1
4 | 12路直通箱 | 1、十二路直通输出，每回路空气开关过流保护和开关装置，每回路输出指示； 2、每回路输出功率（峰值） ： 2KW/4KW； | 台 | 1
5 | 256调光台 | 1、DMX512-1990国际标准信号，512个DMX控制通道，可控制32台16通道电脑灯； 2、大屏幕LCD显示屏，16个通道推杆，1个速度控制推杆； 3、2个三芯光隔离独立驱动输出端口，可抗2000V电气冲击； | 台 | 1
6 | 专业灯光灯钩 | 1.专业灯光G1灯钩，适合帕灯、面光灯、成像灯、平板灯安装使用 | 只 | 12
7 | 专业灯光保险绳 | 2.专业灯具不锈钢防坠落安全保险绳 | 条 | 12
8 | 灯杆 | 48MM圆杆 | 道 | 2
9 | 信号线 | Rvvp2*1.0 | 米 | 50
10 | 卡龙公母头 | 国产优质 | 对 | 5
11 | 电源线 | RVV3*1.5M² | 米 | 100
12 | PVC线管/槽 | 直径30直径30厚度不低于1.5mm | 米 | 30
合计